- 概述：

- 我公司最新推出专用型防火卷帘控制器，通过将控制器、电机、手动按钮的对插连接，极大的简便了工程安装，简化了繁琐的接线步骤。

- 二、主要技术参数

- 工作电源： 主电源    AC  380V±Combin%  50Hz±1%

备用电源   DC24V/1.2Ah （带备电型）

- 允许外接电机功率：   ＜1KW

- 门位反馈触点容量：   DC24V/500mA

4、 工作环境：温   度    -10℃～+55℃

相对湿度    ≤95%

大气压力    85～106Kpa

- 外形尺寸：长×宽×高  310mm×230mm×60mm

360mm×280mm×70mm （带备电型）

三﹑主要功能

- 主备电自动切换功能（带备电型）

正常情况下控制器由主电源供电工作，当主电源切断时，自动转换到备电工作；当主电恢复时，又自动转换回主电工作，并对备电充电。

2.  速放功能 （带备电型）

当三相电有故障时，现场发生火警，控制器自动启动速放装置，使卷帘依靠自重下降至

中位时停止，延时“中位延时时间”后自动下降至底；如果在速降过程中按任一键，卷

帘立即停止，延时“中位延时时间”后再下降至底。

3. 具有两种自动控制方式

①  烟、温感两步降：（SW1置于ON位）：烟感动作后（或半降信号），卷帘下降至中停

位置，等温感动作后（或全降信号），再下降至下限位置。

②  烟感延时两步降：（SW1置于OFF位）：烟感动作后（或半降信号），卷帘下降至中停

位置，延时后，下降至下限位置。

图

图1

4． 具有两种手动控制方式

①  点动方式：（SW3置于ON位）此时要使卷帘连续上升或下降需按住相应的手动按钮不放。

②  连动方式：（SW3置于OFF位）此时要使卷帘连续上升或下降只需按一下相应的手动按钮即可。

5．门位反馈功能

可以向消防中心反馈卷帘上位、中位、下位三种状态。

6．手动优先逃生功能

在火警状态下，按手动按钮盒上任一键，卷帘会自动返升方便人员逃生。

7.  故障反馈功能（带备电型）

可以向消防中心反馈控制器的故障状态。

8．三相电错相自动纠错∕缺相自动保护功能

当三相电错相时，控制器能自动识别并调整相序，使电机的转动方向不变。当三相电缺相或未接零线时，控制器能自动保护电机，同时控制器的故障灯闪亮﹑蜂鸣器发出断续声。

四． 控制器连接示意图：

适用普通型

适用带备电型

- 按照控制器连接示意图，将以下几部分线路插到控制器内相应的接线端子上。

- 电机电源

- 下限位开关

- 手动控制按钮盒

- 电磁铁（仅限带备电型）

- 接好三相电源及烟、温感探测器（或半降、全降联动信号），接好门位状态反馈。

注意事项：

  - 三相电源输入的火线、零线不要接反。

  - 本控制器连接的消防联动信号一般为无源常开信号，如需接有源联动信号，则有源信号的“+”端连控制器的“7”（半降）或“9”（全降）号端子，“-”端连控制器的“21”号(普通型)或“23”号（带备电型）端子，注意“+”、“-”端不要接反。

五﹑调试步骤

1. 接通电源，按手动按钮盒上的“上升”、“下降”键，看门的运动方向是否正确，如不正

确，关闭电源，将图1中的SW4拨到“ON”位，从新打开电源。

2. 按手动按钮盒上的“上升”键，使卷帘运行至顶部，然后关闭电源。

- 中停位调整：将图1的SW2拔至“ON”位，打开电源，按一下“下降”键，卷帘开始下行，当运行到中停位时，按一下“停止”键。卷帘自动停止并记录中停位。

- 按一下“下降”键使卷帘运行至底位后，再按一下“停止”键。

- 关闭电源，将SW2拨回“OFF”位后重新打开电源，控制器进入正常运行状态。若对调试结果不满意，可重复2-4步重新调整。

注意事项：

- 本控制器中停延时时间出厂时已设置为30秒，如需更改，可在调试步骤第2

步后按“上升”键，此时控制器内的蜂鸣器会发出报警声（卷帘不会动作），

并开始计时，当到达所需时间后按“停止”键，这段时间就是新的中停延时

时间。中停延时时间调整完毕后，再继续完成后面的调试步骤。

- 以上调试步骤也可通过控制器主控制板上的“上升”、“停止”、“下降”三个按钮进行。

- 卷帘速降时，由于受重力影响卷帘下降的速度会越来越快，导致卷帘中位不准，卷帘门越重这种现象越明显。为避免这种现象，本控制器可设置速降时，下降一段时间，停止2秒钟（系统默认），再下降一段时间，停止2秒钟，循环以上过程。速降多长时间停止一次，可自行设置，调试步骤如下：

  - 打开主、备电开关，把卷帘升至顶部，断开主、备电开关，把图1所示的拨码开关的SW2、SW3拨至ON位置；

  - 打开备电开关，按手动按钮盒上的“下降”键，卷帘依靠自重下降，当下降了所需的时间，按“停止”键，至此速降多长时间停止一次的时间设置完毕；

  - 断开备电开关，把拨码开关的SW2、SW3拨至OFF位置。打开备电开关，用导线短接“烟感”接线端子，卷帘依靠自下降，当下降了以上所调的速降时间时，停止2秒钟，再下降所调的速降时间，停止2秒钟，循环以上过程，直到中位。若此时中位不准，可重复以上调试步骤。（注：控制器出厂时，默认卷帘的速度是连续下降，中间没有停顿。）

- 六﹑其他

- 装箱单

① 防火卷帘控制器                       壹台

② 使用说明书                           壹份

③ 产品合格证                           壹份

④ 备用保险管10A                       叁只

⑤ 备用保险管1A                        壹只  （带备电型）

- 本产品免费保修一年。保修期内，涉及产品质量，由我公司负责免费修理或更换。由其他原因造成的损坏，如系使用、操作不当所致以及超过保修期，我公司负责维修，但须收取工本费。