油车港镇陈家坝三期1号地块安置房工程配套220kV高压线改迁工程

竣工环境保护验收意见

2024年04月10日，嘉兴市麟湖新农村建设投资有限公司根据油车港镇陈家坝三期1号地块安置房工程配套220kV高压线改迁工程竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点：嘉兴市秀洲区油车港镇。

项目性质：改建。

建设内容：本工程在220kV正秀2P65线、正水2P66原#49塔小号侧新建#1塔，与原线路连接，线路沿北郊河北侧绿化带往西架设，新建#3-新建#4跨越规划快速路射线，跨过蒋军港、东方路，在原54#东侧新建#8终端塔与原线路连接。

本工程新建双回路角钢塔共8基，其中双回路耐张塔6基、双回路直线塔2基。新建双回架空线路长度1.53km，新建导线采用2*JL/G1A-630/45钢芯铝绞线，新建地线采用两根72芯OPGW。本方案拆除原有正秀2P65线、正水2P66线原#49-原#53塔共5基铁塔，拆除导地线路径长1.528km。

（二）建设过程及环保审批情况

2023年4月，卫康环保科技（浙江）有限公司完成《嘉兴市麟湖新农村建设投资有限公司根据油车港镇陈家坝三期1号地块安置房工程配套220kV高压线改迁工程环境影响报告表》编制。2023年4月27日，嘉兴市生态环境局对该项目环境影响报告表进行了批复，批复文号为“嘉环秀辐〔2023〕1号”。

本项目于2022年5月23日开工建设，2023年11月01日投入调试运行。

（三）投资情况

本项目总投资为3315万元，其中环保投资90万元。

二、辐射安全与防护设施建设情况

嘉兴市麟湖新农村建设投资有限公司根据油车港镇陈家坝三期1号地块安置房工程配套220kV高压线改迁工程环境保护设施均按照环境影响报告表及环评批复中的相关要求予以落实。

三、工程变动情况

经现场调查、查阅资料，并与环评作对比，本项目建设内容与规模与环评基本一致，不涉及环境保护安全与防护设施措施的重大变动。

四、环境保护设施防护效果

监测结果表明：

（一）电磁环境

220kV正秀2P65线、正水2P66线#55-#56塔间弧垂最低位置处断面监测结果中，工频电场强度监测值为54.17V/m~1071V/m，工频磁感应强度监测值为0.0136μT~0.0294μT；敏感点工频电场强度监测值为0.270V/m~50.61V/m，工频磁感应强度监测值为0.0433~0.2997μT。监测结果均符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的公众曝露限值电场强度4000V/m，磁感应强度100µT的标准限值要求。

（二）声环境

220kV正秀2P65线、正水2P66线#55-#56塔间弧垂最低位置处两杆塔中央连接线中心线下昼间噪声为50dB（A），夜间噪声为48dB（A）；敏感点昼间噪声为57dB（A），夜间噪声为49dB（A）。监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

五、验收结论

嘉兴市麟湖新农村建设投资有限公司认真履行了本项目的环境保护审批手续，落实了环评文件及其批复的要求，严格执行了环境保护“三同时”制度，相关的验收文档资料齐全，辐射安全与防护设施及措施运行有效，对环境的影响符合相关标准要求。

综上所述，验收组一致同意嘉兴市麟湖新农村建设投资有限公司根据油车港镇陈家坝三期1号地块安置房工程配套220kV高压线改迁工程通过竣工环境保护设施验收。

六、后续要求

做好运行期环保设施运行维护，确保环保设施正常运行。

七、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单见附件。

嘉兴市麟湖新农村建设投资有限公司                                                 2024年4月10日

油车港镇陈家坝三期1号地块安置房工程配套220kV高压线改迁工程竣工环境保护验收组名单

| 序号 | 姓 名 | 单 位 | 身份证 | 职务/职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 （验收负责人） |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |