团体标准

T/TJSSD-002-2023

地下式污水处理厂清洁空气环境可持续管理指南:

生物除臭设施运行管理

Guidelines for sustainable management of clean air environment in underground wastewater treatment plants:

Operation and management of biological deodorization facilities

(征求意见稿)

2024-**-**  发布                            2024-**-**  实施

天津市可持续发展研究会     发布

- 目  录

前  言	i

总  则	ii

1 范围	1

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	3

4 技术要求	5

4.1 臭气收集	5

4.2 臭气输送	5

4.3 生物除臭设施基本要求	6

4.4 生物除臭设施运行要求	6

4.5 生物除臭设施性能要求	7

5 运行准备	9

5.1 资料审查	9

5.2 生物除臭设施验收	9

5.3 制度和规程	10

6 运行管理	13

6.1 生物除臭设施	13

6.2 电气系统	14

6.3 仪表控制	15

7 故障诊断与排除	16

7.1 发生故障的常见原因排查	16

7.2 故障处理的一般步骤	17

7.3 其他常见问题与排除	17

8 环境、健康与安全（EHS）管理要求	18

8.1 职业健康	18

8.2 安全管理	18

8.3 培训要求	18

9 应急预案	20

附 录 A 地下式污水处理厂生物除臭设施的故障原因分析	21

附：条文说明	24

1 范围	27

2 规范性引用文件	28

4 技术要求	29

5 运行准备	33

6 运行管理	34

7 故障诊断与排除	36

8 环境、健康与安全（EHS）管理要求	39

# 前  言

本指南依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定编制。

本指南由天津大学提出。

本指南由天津市可持续发展研究会归口。

本指南起草单位：天津大学、信开环境投资有限公司、西原环保工程(上海)有限公司、北京北华清创环境工程有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司、中国环境科学研究院、河北科技大学。

本指南主要起草人：王灿、侯锋、庞洪涛、鞠庆玲、唐群才、汪泳、刘世德、曹效鑫、杨青青、王佳易、顾斌杰、薛天山、陈鸿、韩梦非、李维华、王永超、孙事昊

# 总  则

地下式污水处理厂的生物除臭工艺和设备运行管理应坚持安全可靠、技术先进，确保除臭设施稳定、高效运行，及时诊断排除故障，保证整体处理系统达标，并兼顾设备环境、健康、安装检修、运行维护及人员疏散安全等，达到可持续管理的目的。

# 1 范围

本文件规定了地下式污水处理厂生物除臭设施的技术要求、运行准备、运行管理、故障诊断与排除、环境、健康与安全（EHS）管理要求、应急预案等。

本文件适用于地下式污水处理厂生物除臭设施的运行管理。地上式污水厂加盖封闭除臭运行管理可参考执行。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 14554 恶臭污染物排放标准

GB 16297 大气污染物综合排放标准

GB 16889 生活垃圾填埋场污染控制标准

GB 18918 城镇污水处理厂污染物排放标准

GB 50334 城镇污水处理厂工程质量验收规范

GB T 16758 排风罩的分类及技术条件

HJ 2014 生物滤池法污水处理工程技术规范

DBJ T 15-202 城镇地下污水处理设施通风与臭气处理技术标准

JB T 12580 生物除臭滴滤池

CJJ T 243 城镇污水处理厂臭气处理技术规程

T CAEPI 29 废气生物净化装置技术要求

T CAQI 186-2021 污水处理中恶臭气体生物净化工艺技术规范

T CSES 10 2020 水回用指南 污水再生处理反渗透系统运行管理

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 地下式污水处理厂 Underground wastewater treatment plant

水处理构筑物位于地面以下，设备操作层封闭，地面层进行综合利用的污水处理设施，包括全地下、半地下等形式，简称地下式污水处理厂。

3.2 臭气污染物 Odor pollutants

刺激人体嗅觉器官、引起人们不愉快和破坏生活环境的气体物质。

3.3 生物除臭设施 Biological deodorization equipment

通过微生物新陈代谢将具有臭味的物质加以转化，使目标污染物被有效降解去除的臭气处理设施。本标准主要指生物滴滤塔、生物过滤塔等反应器形式。

3.4 臭气净化效率 Odor purification efficiency

指生物除臭设施去除的染物的量与池里之前的量之比，可通过同时测定处理前后废气中污染物的排放浓度和排气量，以被去除的污染物与处理之前的污染物的质量百分比计。

3.5 填料 Packing material

装填在生物除臭装置内，为微生物提供附着场所的载体，包括活性炭、珍珠岩、火山岩、拉西环、鲍尔环、聚氨酯泡沫、木屑等。

3.6 喷淋液 Spray solution

通过水泵向生物除臭设施内喷淋的含有微生物营养成分的水溶液。

3.7 渗滤液 Leachate

生物除臭设施处理过程中填料层排出的液体。

3.8 压力损失 Pressure drop

气体通过生物除臭设施的流动阻力，即设备进口与出口处气体压力之差，单位Pa。

3.9 空塔停留时间 Empty bed residence time

采用生物除臭设施时，所用填料的填充体积除以臭气流量得到的停留时间。

3.10 菌剂 Microbial agent

一种或数种有特定功能的微生物和培养基组成的制品。

# 4 技术要求

- 4.1 臭气收集

4.1.1 臭气收集应采用集气罩与密闭罩，其设置应符合GB T 16758相关规定。

4.1.2 根据工艺操作要求和技术经济条件选择合适的集气罩。集气罩应包围或靠近臭气源。吸气口的排放量应能防止臭气通过物质扩散到环境空间，且吸气方向应与臭气气流运动方向一致。

4.1.3 集气罩的设置应不妨碍设备的操作和维护检修，并便于观察构筑物内部的结构和设备。对于有采光需求的构筑物，集气罩宜采用钢化玻璃等透明材料

4.1.4 集气罩的设置应考虑排放源的箱体大小。

4.1.5 臭气气量与风压的计算可按照CJJ T 243的相关规定计算。

4.1.6 风机一般安置在臭气总收集处。

- 4.2 臭气输送

4.2.1 在臭气收集系统方面，应确定需除臭的单体范围，核实臭气量，并根据各区域的气量分配，合理布置除臭装置的位置。在送排风系统设置方面，每部分的排风系统应单独设置。当不可避免的合并通风系统时，应考虑干湿气体的分离。

4.2.2 集气罩收集的臭气应通过管道输送到生物除臭设施。管道布置需参考厂区布局。应做到简单、紧凑、占地面积少。管道应确保进排风管道有足够的安装空间。

4.2.3 在箱体结构设计时，应充分考虑除臭设施荷载的影响。

4.2.4 管道材料应根据输送的臭气性质决定，对于具有腐蚀性的臭气，管材宜采用不锈钢等耐腐蚀材料。

- 4.3 生物除臭设施基本要求

4.3.1 生物除臭设施主要由壳体、配气系统、喷淋系统、填料、仪器控制系统等组成。生物除臭设施壳体应选用耐腐蚀的不锈钢材质制造。

4.3.2 生物除臭设施宜设置温度、pH、压降及异常变化监测系统。设施应设置进出采样口、喷淋液和渗滤液排放口、应急检修口和部件安装口等。

4.3.3 菌剂接种前需经过驯化，再挂摸到填料上。启动期内宜逐步提升进口臭气负荷。

4.3.4 生物除臭设施内部装填机械强度高、比表面积大、耐腐蚀的填料，为微生物提供附着场所。

4.3.5 喷嘴覆盖面积应均匀分布，喷嘴数量和位置设计应对填料全覆盖。应定期检查喷头堵塞情况。

4.3.6 生物除臭设施应设置日常检修操作口，便于厂内人员操作和检验。

- 4.4 生物除臭设施运行要求

4.4.1 运行过程中，设施内部的温度应选择适宜菌剂生长和代谢活性的范围，运行过程中臭气温度宜控制在15~40 ℃。

4.4.2 运行过程中，设施内部的湿度应选择适宜菌剂生长和代谢活性的范围。

4.4.3 生物除臭设施运行过程中空塔停留时间一般不低于20 s。

4.4.4 生物除臭设施中菌剂要求应符合JB T 12580中5.2.3的规定。

4.4.5 喷淋液的成分应根据实际废气组成和菌剂菌群进行合理配制，应包括菌剂生物活动必需营养元素及微量元素，并具有一定的pH缓冲功能。喷淋液碳、氮、磷、钾和硫成分控制比例宜符合T CAEPI 29规定，微量元素浓度限值可参考表1。

表1 喷淋液微量元素浓度参考最低值

| 营养元素 | 浓度最低值（mg/L） |
| --- | --- |
| 锰（Mn） | 3 |
| 铜（Cu） | 0.6 |
| 钙（Ca） | 5 |
| 钼（Mo） | 0.5 |
| 铁（Fe） | 5 |

4.4.6 设施内部的pH应根据菌剂菌群确定，以满足菌剂正常生长和恶臭污染物的去除。生物滴滤池宜符合T CAQI 186-2021的规定，pH值控制在5~9。

4.4.7 填料层高度及臭气停留时间宜符合T CAQI 186-2021的规定，填料层高度宜为1-2 m，臭气停留时间宜大于15 s。

4.4.8 填料层空隙率宜大于40%。

4.4.9 有耐腐蚀要求的运行环境，填料材质宜选用陶瓷等耐腐蚀材料。

4.4.10 生物除臭设施的流速及压力损失宜符合DBJ T 15-202要求，空塔流速宜为0.05-0.10 m/s，空塔流速下的填料压力损失宜小于200 Pa/m，生物除臭设施的压力总损失宜小于500 Pa。

4.4.11 生物除臭设施应根据季节、汛期，上游来水量，水质等波动冲击因素，考虑其不同运行工况，配套辅机应满足各工况运维。

- 4.5 生物除臭设施性能要求

4.5.1 经生物除臭设施处理后，臭气净化效率应不低于80%。

4.5.2 经生物除臭设施处理后，处理后气体污染物的排放应同时满足GB 14554和GB 18918的相关规定。

4.5.3 当采用高空有组织排放时，排放烟囱等设置应满足景观要求，排放应满足GB 16297的规定。

4.5.4 经生物除臭设施处理后无法达到GB 14554的排放标准应增加适当的后处理工艺。

# 5 运行准备

- 5.1 资料审查

5.1.1 前期资料应准备与地下式污水处理厂和与生物除臭设施相关的文件资料。

1. 地下式污水处理厂相关文件包含规划建设文件、土地审批文件、施工许可证、施工开工令、分部分项工程验收文件、单位工程竣工验收文件、工程监理单位手续及文件等。

2. 生物除臭设施相关文件包含项目立项申请书、项目可行性研究报告、环评报告、环保验收报告、项目初步设计、设备一览表、工艺流程图、平面布置图、电气原理图等。

5.1.2 运行资料应包含：

1. 装置使用说明书、操作规程、系统运行说明书、原材料和器材出厂质量的合格证明或检验记录及各类运行记录表格和报告。

2. 运行数据记录表、故障报警数据记录表、维修记录表、初期运行数据分析报告、工程试验报告或记录、工程检测验收记录、定期的运行专题分析总结等。

- 5.2 生物除臭设施验收

5.2.1 生物除臭设施验收应检验装置紧密性和运转正常。

1. 除臭设施验收宜按照GB 50334和HJ 2014的相关标准，检验管路中的进风阀、配管、消声器等的连接应牢固、紧密、无泄漏。应观察检查，检查施工记录。

2. 除臭设施试运转时应运行平稳，无漏水、漏气现象，喷水均匀，无堵塞，无异常振动及响声。应观察检查，检查试运转记录。

3. 应对水泵和风机进行点动试机，应检查设备指示灯是否正常，电机运行是否平稳，温度正常，电流大小在正常范围内，如有不正常应立即停止，检查，排除故障后再试机。

4. 阀门、风机、动力设备和配套仪表的调节开关应灵敏，仪表指示应正确。

- 5.3 制度和规程

5.3.1 运行记录规程

1. 应制定运行记录规程，定期检查规程执行情况。

2. 应规定系统操作顺序、需记录的运行参数以及参数资料的记录格式，建立运行日志，并形成运行记录报表。运行记录要按照时间先后顺序记录，要真实、准确、完整、清晰地描述系统的运行状态。

3. 应规定系统的定时巡视和检查要求，按时记录现场运行数据，并与自动化数据进行核对，发现异常情况应按规定逐级报告，分析原因，及时处理。

4. 应规定值班人员运行数据分析的职责，值班人员交班前应对当班运行数据进行电子档统计和分析，判断系统的运行状况，做好交班记录。

5.3.2 巡视检查制度

1. 应建立巡视检查制度，规定巡视检查对象、内容等。

2. 宜根据巡视检查内容，将巡视分为定期巡视、故障巡视和特殊巡视。

3. 每8小时内的定期巡视不宜少于1次，并做好巡视记录。

4. 巡视时，应选择一条可巡视全部设备的最短路线。

5. 规定巡视检查内容如下：

1) 生物除臭设施运行状态。建议请厂家配合提供除臭系统巡检表记录生物除臭设施运行情况；

2) 生物除臭设施运行性能；

3) 供配电柜等供电设备；

4) 管道检查；

5) 化学药剂存放设施；

6) 照明及通风设施；

7) 消防设施；

8) 报警装置；

5.3.3 岗位培训制度

1. 应建立岗位培训制度，规定培训对象和内容等。

2. 岗位培训可采用授课、技术问答、操作演练及技术交流等形式。

3. 培训内容应包括：运行部门制定的制度和规程、各工序的理论和操作培训、应急处置培训、环境、健康、安全（EHS）培训、计算机应用培训和技术专题讲座等。

5.3.4 交接班制度

1. 应建立交接班制度，规定交接程序、交接内容和交接的职责等。

2. 交接班应逐项进行，交班内容确认无误后，双方应有相应的记录及签名。正在处理故障时，不宜交接班。

3. 交接班内容应包括：系统运行状态；设备运行、负荷情况；操作情况及尚未执行的操作；检修维护情况及尚未结束的工作；本班发生的故障、异常及处理情况；信号装置、报警器动作情况；各种记录、图纸、工具和钥匙等；清洁工作；应传达的上级要求、注意事项。

5.3.5 值班制度

1. 应建立值班制度，规定值班方式与时间、值班人员职责等。

2. 值班人员应履行以下职责：

1) 坚守工作岗位，不准擅自离岗，因故需要离开时，除经运行管理人员批准外，应有代班人员值班；

2) 经常巡视分析仪表的工作状况，准时抄表，定期进行检查和校准；

3) 做好各种记录，做到字迹清晰、正确详细，以备检查；

4) 按规定时间巡查设备运行状况，发现问题及时报告管理人员；

5) 保持工作场所整洁，不应放置与工作无关的物品；

6) 严禁酒后上岗和疲劳上岗。

# 6 运行管理

在设备的运行过程中应建立设备台账，按单元划分管理责任人，并宜挂牌标示。设备的启动、停机、清洗、维护应按照操作规程进行。启动前应检查设备、仪表、阀门等是否处于正常状态。应定期检查、维护和检修设备，根据设备运行情况制定大修计划。各项制度、操作规程、定期巡视路线图、配电系统模拟图、消防疏散通道示意图、厂区安全风险分布图等宜制成图版张贴上墙。

- 6.1 生物除臭设施

生物除臭设施应纳入生产管理中，并配备专业管理人员和技术人员。

6.1.1 为保证生物除臭设施的正常运行，应定期对填料进行处理，发现问题要进行干预措施。

6.1.2 在启动与运行过程中，生物除臭设施不得超负荷运行，应编制事故应急预案，配制相应的应急处理措施。

6.1.3 运行时应加强预处理前处理工序的管理，严格对填料层进行观测，保证布气均匀。

6.1.4 在运行维护过程中，操作人员应严格执行设备操作规程，定时巡视设备运转是否正常，包括响声、振动、电压、电流等，发现问题应尽快检查排除。

6.1.5 生物除臭设施检修前务必做好照明预防等工作，检修过程中应严格按照安全规程进行，注意检修人员人身安全。

6.1.6 对于辅助设备的运行管理，应遵循以下几点：

1. 对于风机、集气罩及集气输气管道等设备均按规定进行巡检和维护。风机应耐酸、碱和盐雾腐蚀。风机及附属设备应安装牢固，运行时应平稳，不得有异常振动和噪声。

2. 对于喷淋液投加设备，应根据实际的补液量和实际运行经验，确定补液设备所需流速及持续时间和方式。应及时检查补液设备是否定期补液。

3. 对于喷淋系统，喷淋系统应及时补水和排水，满足喷淋水量和水质设计要求。

4. 对于生物装置产生的渗滤液应统一收集，妥善处置达标后排放，排放标准宜参考GB 16889。

- 6.2 电气系统

6.2.1 对于电气系统的运行管理应遵循以下：

1. 应设立完善的组织机构，实行专人负责制，持证上岗。

2. 应按照电气操作规程操作配电设备，保证设备正常运行。

3. 应定期进行设备维护、检修。

4. 配电室应保持良好的通风及照明，门窗开启灵活。

5. 非电气工作人员进入配电室，应经专业工程师或部门经理批准并在机电值班工作人员陪同下方可入内。

6. 不得擅自更改配电室机电设备的线路及器材，若需更改，应经审查同意后方可进行。

7. 宜建立应对事故停电或特殊情况的应急预案，应及时切断电源，上报当地供电中心，查明原因后再进行恢复。

8. 高压配电及低压配电应做到频繁巡视检查，并做详细记录。

- 6.3 仪表控制

6.3.1 采用自动控制系统时，应注意以下方面：

1. 生物除臭设施仪表自动控制系统应包括报警系统，参数监测自动控制系统、喷淋液及菌剂投加系统等。

2. 自控系统运行前和运行中均需保证系统中设备的正常运行。

3. 保证自控系统中设置的参数准确无误，并根据滤池运行情况，对参数的设置进行调整。

4. 报警系统应包含报警列表，并配置报警复位按钮。

5. 应定期检查系统电压、频率等是否正常，吹扫内部灰尘，保证元件绝缘；

6. 应定期对自控系统数据进行备份。

6.3.2 仪表运行管理应注意以下方面：

1. 生物除臭设施仪表应包含置温度仪表、填料层压力仪表，臭气浓度检测仪表、喷淋液水位仪表、湿度仪表、渗滤液pH仪表等。

2. 应定期查看仪表指示，记录是否正常，与自控系统仪表显示是否一致，按照说明书要求，定期清洗校准仪表。

3. 应定期检查仪表及连接件的损坏和腐蚀情况，以及仪表和工艺接口是否泄漏。

# 7 故障诊断与排除

- 7.1 发生故障的常见原因排查

7.1.1 臭气净化效率下降时的排查事项

1. 排查污染物浓度，污染物浓度过高超过菌剂的承载能力或物质组分多难降解时，生物净化的去除效率有所下降。

2. 排查运行条件是否变化，导致冲击负荷影响菌剂活性。

3. 排查喷淋液是否充足，喷淋液不充足导致菌剂代谢活性下降。

7.1.2 生物除臭设施压降上升时的排查事项

应排查滤床是否堵塞，成因可能为生物量过度积累占据填料层内部空间或填料层压实减少内部空间，填料层内部气体通道减少，滤床孔隙率降低，导致压降过高，甚至滤床堵塞，应及时进行清洗。

7.1.3 渗滤液pH下降时的排查事项

1. 对于填料层，不同的填料的适宜pH范围不同，观察到填料层结构变化明显即为pH偏低，需要调整。

2. 应排查污染物中是否含有卤素，可能由于降解过程中污染物的卤素与水反应生成酸，填料层酸化，造成pH下降。

3. 应排查菌剂是否长期未更换，菌剂适宜生存pH一般为中性，渗滤液pH下降可能由于菌剂代谢产生有机酸，造成长期积累。

4. 若填料层酸化，填料的性能（机械强度、挂膜特性等）均会改变，导致堵塞、去除性能下降等其他问题，可以定期观察循环液pH值，及时更换。

7.1.4 渗滤液生物膜悬浮物较多的排查事项

应排查生物量是否非正常脱落。

- 7.2 故障处理的一般步骤

7.2.1 生物除臭设施故障发生时，应遵循以下几点：

1. 应先确定问题的发生时间及相关事件。

2. 发现问题后应及时干预，必须立即停止运行设备，排查原因，寻找故障点，进行针对性的故障检修，保证安全性，避免故障再次发生。

7.2.2 发生故障的解决办法由附录A所示

- 7.3 其他常见问题与排除

7.3.1 温度会对生物除臭设施造成一定影响，如高温会影响菌剂的代谢活性，可对温度进行排查。

7.3.2 湿度会对生物除臭设施造成一定影响，影响恶臭废气在装置内的传质过程，可对湿度进行排查。

# 8 环境、健康与安全（EHS）管理要求

- 8.1 职业健康

应建立职业健康安全管理制度，落实管理责任，配备必要的劳动安全设施和劳动防护用品，定期安排人员体检，建立运行人员健康档案，建立适宜的环境、健康和安全管理体系。

- 8.2 安全管理

8.2.1 应制订安全作业规程，纳入安全管理体系。对现场运营人员进行安全教育培训，特种设备作业员工应持证上岗。

8.2.2 操作人员在岗期间应佩戴齐全劳动防护用品，做好安全防护工作。

8.2.3 应对厂区区域划定安全风险，实施安全标识。

8.2.4 应设立专职安全管理人员，应规定公司、部门和班组三级安全检查的要求和频率。

8.2.5 应制定消防器材、劳动防护用品的管理和使用规章制度。

8.2.6 在岗位附近醒目位置悬挂或张贴环境、健康和安全管理规定。

8.2.7 应制订菌剂监测评估体系，避免检修时生物气溶胶危害。

- 8.3 培训要求

8.3.1 应对员工进行环境、健康和安全培训教育，提高员工的环境、健康和安全意识，保障员工在生产过程中的安全与健康。

8.3.2 安全监管监察人员及从事安全生产工作的相关人员应参加安全资格培训，并取得执业资格证书。

8.3.3 环境、健康和安全教育培训包括工作环境及危险因素、安全生产文件、安全职责、安全管理制度、安全操作规程、防护知识、典型事故案例等。

8.3.4 在设备大修、重点项目检修或重大危险性作业时，安全管理部门应督促指导作业前的安全教育，制定安全防护预案和对策。

# 9 应急预案

9.1.1 应急预案的编制应当遵循以人为本、依法依规、符合实际、注重实效的原则，以应急处置为核心，明确应急职责、规范应急程序、细化保障措施。

9.1.2 除系统运行过程中可能遇到的故障外，还应准备应对极端天气、自然灾害等紧急情况以及爆管、泄漏、风机爆炸、火灾、人员中毒等安全事故的应急方案。主要包括以下内容：

1. 建立处理设施突发事件应急措施或方案，设立应急避难场所，对紧急情况下可能发生的风险以及应对措施的有效性进行评估。

2. 应急预案应充分考虑封闭式地下式污水厂生物除臭设施特点，如火灾爆破、中毒、触电、地下有限空间作业安全生产事故等应急措施。

3. 准备善后处理措施，包含突发事件结束后，恢复正常运行的各方面措施。

4. 应制定隐患排查制度，定期开展隐患排查工作，对应急预案文件进行定期评估及更新。

5. 应急预案培训和演练。应定期对各岗位人员进行应急预案的培训和演练，提高事故应急处理能力。应急预案演练应至少每年一次。演练应做好记录，反馈应急预案的评审和修改。

6. 准备应急物资，定期点检。包括沙袋、水泵、防毒面具、空压机、空气呼吸器、应急照明设备、安全带、救生圈、绳索、梯子、药品、无线电话、车辆等。安全撤离通道设置安全应急灯和逃生标志。定期检查并做好记录，及时补充、更换。

- 附 录 A 地下式污水处理厂生物除臭设施的故障原因分析

（资料性）

表A 给出了地下式污水处理厂生物除臭设施的故障原因及运行参数变化

表A 地下式污水处理厂生物除臭设施的故障原因及运行参数变化

| 故障现象 | 推测故障原因 |  | 推荐处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压降上升 | 生物量过度积累 | 占据填料层内部空间，填料层内部气体通道减少，滤床孔隙率降低，导致压降过高 | 调整生物量密度 |
| 压降上升 | 填料层压实 |  | 更换填料层 |
| 压降上升 | 滤床堵塞 |  | - 更换填料层 - 清洗填料层 |
| 渗滤液pH值下降 | 卤素元素的代谢 导致填料层酸化 | 降解过程中污染物的卤素与水反应生成酸，填料层酸化，造成pH下降。 | - 定期观察、通过喷淋液调节pH - 添加pH缓冲剂 （碳酸钙、贝壳和白云石） - 置换耐酸菌剂 |
| 渗滤液pH值下降 | 菌剂代谢产酸积累 | 菌剂代谢产生有机酸，长期未更换菌剂造成长期积累。 | - 定期观察、通过喷淋液调节pH - 添加pH缓冲剂 （碳酸钙、贝壳和白云石） - 置换耐酸菌剂 |
| 去除速率波动 或下降 | 冲击负荷导致 | 排查运行条件变化，导致冲击负荷影响菌剂活性。 | 避免过大冲击负荷 |
| 去除速率波动 或下降 | 喷淋液中营养物质供给不足 | 喷淋液营养物质供给不充足导致菌剂代谢活性下降。 | 补充营养物质 |
| 去除速率波动 或下降 | 环境温度过高 | 温度影响菌剂代谢活性。 | - 调整环境温度 - 置换嗜热菌 |
| 去除速率波动 或下降 | 环境温度过低 |  | 调整环境温度 |
| 臭气净化效率下降 | 污染物组分多难降解 | 超过菌剂的承载能力时，生物净化的去除效率有所下降。 | 置换高效菌剂 |
| 臭气净化效率下降 | 污染物浓度过高 |  | 置换高效菌剂 |
| 渗滤液悬浮物较多 | 生物膜脱落 | 大量的生物膜碎片会进入渗滤液中，形成悬浮物。 | 补充接种污泥 |

# 附：条文说明

地下式污水处理厂清洁空气环境可持续管理指南:

生物除臭设施运行管理

T/TJSSD-002-2023

条文说明

制 订 说 明

《地下式污水处理厂清洁空气环境可持续管理指南:生物除臭设施运行管理》T/TJSSD-002，经天津市可持续发展研究会批准发布。

本标准编制过程中，编制组进行了本市及国内城镇地下式污水处理厂生物除臭设施运行管理的调查研究和专题研究，总结了我市及相关兄弟省份工程建设的实践经验，同时参考了国内其他地区和国外先进技术标准。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文，《地下式污水处理厂清洁空气环境可持续管理指南:生物除臭设施运行管理》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目  录

1 范围	27

2 规范性引用文件	28

4 技术要求	29

5 运行准备	33

6 运行管理	34

7 故障诊断与排除	36

8 环境、健康与安全（EHS）管理要求	39

1 范围

明确标准编制内容及适用范围。本标准主要针对地下式污水处理厂生物除臭设施进行编写，本标准规定了地下式污水处理厂生物除臭设施在建设和运行维护等方面的技术要求，适用于地下式污水处理厂生物除臭设施的运行管理。

与常规地面污水处理设施相比，对于地下空间，污水处理过程中产生的恶臭气体不易扩散，造成地下式污水处理厂空气环境质量恶化。由于地下式污水处理厂空间有限，不易维护，所以除臭技术的选择原则上应考虑占地少、运行相对简单稳定、效果显著及经济性高的方法。生物法包括生物滤池、生物滴滤、生物洗涤等，去除效率高，且具有投资运营费用低，维护简单，运行稳定，二次污染小、可处理含不同性质组分的混合气体等优点。我国目前地下式污水处理厂实际工程应用的除臭技术以生物除臭设施为主[1]。但是目前我国生物除臭相关标准体系并不完善，需要有针对性地对地下式污水厂生物除臭设施的技术要求与运行管理做出规定，确保除臭设施稳定、高效运行，及时诊断排除故障，保证整体处理系统达标，并兼顾设备环境、健康、安装检修、运行维护及人员疏散安全等，达到可持续管理的目的。

本标准在编制过程中，在章节设置、具体条文上，对于与污水厂类似的直接引用现行规范，对地下厂生物除臭设施特别重要或特有的部分重点描述，总结实践中的经验。标准大纲为总则、适用范围、规范性引用文件、术语和定义、技术要求、运行准备、运行管理、故障诊断与排除、环境、健康与安全（EHS）管理要求、应急预案。地上式污水厂加盖封闭除臭运行管理可参考执行。

[1]王灿,王佳易,韩梦非.地下污水处理厂的恶臭污染特征与技术需求分析[J].给水排水,2023,59(04):44-48.

2 规范性引用文件

本标准引用了国家、地方及行业标准、规程，主要有以下四类标准，保证标准在技术要求、工程建设、处理达标和运行管理方面的全面性。

- 现有污染物排放标准，包括：

GB 14554 恶臭污染物排放标准

GB 16297 大气污染物综合排放标准

GB 16889 生活垃圾填埋场污染控制标准

GB 18918 城镇污水处理厂污染物排放标准

- 臭气处理相关技术规范

DBJ T 15-202 城镇地下污水处理设施通风与臭气处理技术标准

CJJ T 243 城镇污水处理厂臭气处理技术规程

T CAEPI 29 废气生物净化装置技术要求

T CAQI 186-2021 污水处理中恶臭气体生物净化工艺技术规范

JB T 12580 生物除臭滴滤池

GB T 16758 排风罩的分类及技术条件

- 工程建设相关规范

GB 50334 城镇污水处理厂工程质量验收规范

HJ 2014 生物滤池法污水处理工程技术规范

- 运行管理相关规范

T/CSES 10 2020 水回用指南 污水再生处理反渗透系统运行管理

- 4 技术要求

4.1 臭气收集

4.1.1 规定了臭气收集的方式，应采用集气罩与密闭罩，对臭气源密闭加盖（加罩），防止源头臭气逸散。设置应符合GB T 16758相关规定。

4.1.2/4.1.3/4.1.4 规定了集气罩的设置要求，需要考虑吸气方向、设置位置、材料、和排放源箱体大小等。

4.1.5/4.1.6 规定了风机的计算和位置。设计流量跟污染源的散发强度、散发面积、温度、罩和发散源之间的垂直距离均有关，臭气气量和风压的计算方法按照CJJ T 243的相关规定计算，风机一般安置在臭气总收集处。

4.2 臭气输送

4.2.3 规定箱体设计时应考虑除臭设施荷载影响。除臭设施本身具有一定的重量，其安装和运行会对箱体结构产生直接的荷载作用。如果设计时未充分考虑这些荷载，可能导致箱体结构承受不了除臭设施的重量，进而引发结构变形、开裂甚至破坏。除臭设施在运行过程中可能会产生振动和冲击，这些动态荷载同样会对箱体结构产生影响。此外，除臭设施的运行还可能涉及到气体流动、温度变化等因素，这些因素也可能对箱体结构产生间接的荷载作用。

- 4.3 生物除臭设施基本要求

4.3.3 对生物除臭设施的菌剂作出规定。菌剂接种前需经过驯化，再挂摸到填料上。启动期内宜逐步提升进口臭气负荷，逐步适应和提高菌剂的处理能力。如果一开始就给予过高的臭气负荷，可能会对菌剂造成过大的冲击，影响其正常生长和处理效果。因此，通过逐步提升负荷，可以使菌剂逐渐适应并提高其处理能力，最终实现稳定、高效的处理效果。

4.3.4 规定了生物除臭设施的填料材质。机械强度高的填料能够抵抗生物除臭设施内部可能存在的各种物理和化学作用，如风力、水力剪切作用以及滤料之间的摩擦碰撞等。这有助于确保填料的长期稳定运行，避免因破损导致的处理效率下降或设施故障。比表面积大的填料为微生物的生长和繁殖提供了更大的附着面积，增加微生物的附着量，提高除臭效率。耐腐蚀的填料对于生物除臭设施至关重要。臭气本身以及除臭微生物的代谢产物可能具有一定的腐蚀性，如果填料不耐腐蚀，很容易在使用一段时间后受到破坏，导致除臭效率降低甚至设施失效。因此，选择耐腐蚀的填料可以确保生物除臭设施的稳定运行和长期效果。

4.3.5 对生物除臭设施的喷嘴的设置进行了规定，保证喷淋的均匀性。

4.4 生物除臭设施运行要求

4.4.1 规定了生物除臭设施菌剂的适宜生长温度。35℃是好氧微生物的最佳活性温度，大部分生物过滤器的温度控制在15~40 ℃。此外，生物过滤反应器在20-35 ℃波动条件下，去除率比低温条件下（7-15 ℃）高，并且填料层没有产生压实堵塞现象[1]。所以将生长温度设置宽泛，约为15~40 ℃之间。

4.4.3 规定了生物除臭设施的空塔停留时间。空塔停留时间不宜过低，实际运行经验判断空塔停留时间一般在不低于20 s的条件下有较好的处理效果。足够的空塔停留时间可以确保微生物有足够的时间与废气接触并进行分解，从而提高除臭效率。如果停留时间过短，微生物可能无法充分与废气接触，导致除臭效果不佳。同时，根据废气中有害物质的浓度和处理效率的要求，停留时间也可以进行相应的调整。20 s左右也可能有较好的处理效果。如杨国平采用增强型生物滴滤法，空塔停留时间为20 s，进出口数据硫化氢的处理效率基本可稳定在99%以上[2]。

4.4.4 规定了菌剂的标准，应符合JB T 12580中5.2.3的规定。即驯化阶段结束后，生物填料中应总细菌数不小于1x107 cfu / mL（或cfu / g）且无致病菌。

4.4.5 规定了喷淋液中营养元素和微量元素的成分。喷淋液碳、氮、磷、钾和硫成分控制比例宜符合T CAEPI 29规定。微量元素浓度限值可参考表1[3]。

表1 喷淋液微量元素浓度参考最低值[3]

| 营养元素 | 浓度最低值（mg/L） |
| --- | --- |
| 锰（Mn） | 3 |
| 铜（Cu） | 0.6 |
| 钙（Ca） | 5 |
| 钼（Mo） | 0.5 |
| 铁（Fe） | 5 |

4.4.8 规定了填料层的空隙率。生物除臭设施中常用的填料（如木屑，珍珠岩等）空隙率最低一般为40%左右，如表2[4]。故建议填料层孔隙率不低于40%。填料层空隙率过低可能会导致气体流通受阻、生物膜生长受限、填料层堵塞、设备维护困难等问题。为了确保生物除臭设施的正常运行和高效除臭效果，应合理控制填料层的空隙率，确保气体流通顺畅，生物膜生长良好

表2 常用填料空隙率范围[4]

| 填料 | 空隙率 |
| --- | --- |
| 木皮 | 45% ~ 70% |
| 木屑 | 45% ~ 60% |
| 泥煤 | 60% ~ 70% |
| 堆肥 | 40% ~ 50% |
| 活性炭 | 30% ~ 40% |
| 陶瓷 | 70% ~ 80% |
| 珍珠岩 | 44% ~ 62% |

4.5 生物除臭设施性能要求

4.5.2/4.5.3/4.5.4 规定生物除臭设施处理后的污染物排放要求。处理后气体污染物的排放应同时满足GB 14554和GB 18918的规定。当采用高空有组织排放时，排放烟囱等设置应满足景观要求，排放应满足GB 16297的规定。经生物除臭设施处理后无法达到GB 14554的排放标准应增加适当的后处理工艺。

[1] 王建爱. 生物过滤法处理恶臭气体的试验研究[D]. 重庆大学, 2015.

[2] 杨国平. 除臭工艺在城市污水处理应用中的问题及对策[J]. 区域治理, 2019 (46): 137-139.

[3] 王灿, 一种基于嗜热菌生物技术处理高温有机废气的反应装置及方法. 天津市, 天津大学, 2015-04-08.

[4] 韩梦非. 有机废气生物过滤塔长期运行过程中填料层的堵塞机理与控制措施[D]. 天津大学, 2023.

- 5 运行准备

- 5.1 资料审查

5.1.1/5.1.2 规定了地下式污水处理厂和生物除臭设施需要的文件和运行资料。环评报告和环保验收报告不可或缺。提供环评报告，以证明项目在环保方面的合规性。通过审查环保验收报告，可以确保生物除臭设施在实际运行中能够有效地去除臭气，减少对周边环境的影响。

- 5.2 生物除臭设施验收

5.2.1 规定了生物除臭设施的验收标准。除臭设施验收宜按照GB 50334和HJ 2014的相关标准。规定验收环节，保证指南从设计实施过渡到运营管理的完整性。

- 5.3 制度和规程

5.3.1/5.3.2/5.3.3/5.3.4/5.3.5 规定了运行记录规程、巡视检查制度、岗位培训制度、交接班制度和值班制度。此条主要依据《水回用指南 污水再生处理反渗透系统运行管理》（T CSES 10—2020）4.2.2条~4.2.5条和4.2.7条编制。

- 6 运行管理

- 6.1 生物除臭设施

6.1.3/6.1.4 规定生物除臭设施运行过程中应严格观测，定时巡视。布气均匀是生物除臭设施高效运行的关键。如果布气不均匀，会导致某些区域的微生物得不到充分的氧气供应，影响其正常生长和代谢，从而降低除臭效果。同时，布气不均匀还可能造成填料层的局部堵塞或过度磨损，进一步影响除臭设施的稳定性和使用寿命。因此，为了保证生物除臭设施的高效稳定运行，必须严格对填料层进行观测，确保布气均匀。

- 6.2 电气系统

6.2.1 规定了电气系统的运行管理。对地下污水厂生物除臭设施的电气系统进行运行管理是确保设施安全、高效、经济、环保运行的重要保障措施。此条主要依据《水回用指南 污水再生处理反渗透系统运行管理》（T CSES 10—2020）第5.7.1条编制。

- 6.3 仪表控制

6.3.1/6.3.2 规定了生物除臭设施仪表自动控制系统的组成和仪表运行管理。为了保证生物除臭过程的稳定、高效进行，从而实现对恶臭气体的有效处理，需设立温度仪表、填料层压力仪表，臭气浓度检测仪表、喷淋液水位仪表、湿度仪表、渗滤液pH仪表等。各仪表的作用如表3。

表3 各仪表作用

| 仪表 | 作用 |
| --- | --- |
| 温度仪表 | 实时监测生物除臭设施内的温度变化，确保微生物在适宜的温度范围内进行活动 |
| 填料层压力仪表 | 填料层是生物除臭设施中的关键部分，其压力变化可能反映填料的堵塞、气体流动状态等问题。通过监测填料层的压力，可以及时发现并解决潜在的运行问题，确保生物除臭过程的稳定进行。 |
| 臭气浓度检测仪表 | 实时了解设施内的臭气浓度，从而判断生物除臭效果，为调整和优化运行参数提供依据。 |
| 喷淋液水位仪表 | 实时监测喷淋液的水位变化，确保喷淋系统正常运行，避免因水位过低或过高而影响生物除臭效果。 |
| 湿度仪表 | 实时监测生物除臭设施内的湿度变化，为调整喷淋量、通风量等参数提供依据，以维持适宜的湿度环境。 |
| 渗滤液pH仪表 | 实时监测渗滤液的pH值变化，及时调整酸碱度，以确保微生物在适宜的酸碱环境中进行活动。 |

- 7 故障诊断与排除

- 7.1 发生故障的常见原因排查

7.1.1 提出了臭气净化效率下降时的排查事项。当臭气净化效率下降时，可能是由于两方面原因，一是臭气方面，污染物浓度过高或臭气组分多难降解，超过了菌剂的承载能力。另一方面可能是由于菌剂的代谢活性不足，如运行条件冲击负荷、喷淋液不充足影响菌剂代谢活性等。可以置换更高效的菌剂、补充喷淋液营养物质等。

7.1.2 提出了生物除臭设施压降上升时的排查事项，成因可能为生物量过度积累占据填料层内部空间或填料层压实减少内部空间，填料层内部气体通道减少，滤床孔隙率降低，导致压降过高，甚至滤床堵塞，应及时进行清洗。

生物除臭设施经过长期运行后，由于生物量的逐渐积累，滤床的生物量密度可能会过大。积累的生物量会占用空间，减少过滤床内的气流通道，最终降低性能。填料层压实损坏会降低填料的性能，使其无法有效地起到支撑、过滤或混合等作用，导致压降上升。填料层还可能会受到原料、杂质或微生物的污染，导致填料表面形成沉积物或堵塞。这些污染物不仅增加了流体通过填料层的阻力，还可能影响臭气净化的速率。

7.1.3 提出了渗滤液pH值下降的排查事项。渗滤液pH值下降可能由于填料层酸化或菌剂代谢。填料层适宜的pH范围各不相同，不易判断，如观察到填料层结构变化明显即为pH偏低，可能由于污染物中含有卤素，卤素与水反应生成酸。菌剂一般适宜生存环境为中性，可能由于菌剂长期未更换导致菌剂代谢生成的有机酸长期积累造成pH值下降。发现渗滤液pH值下降时可以通过喷淋液调节pH、添加pH缓冲剂，如碳酸钙、贝壳和白云石[1-4]。或者培养耐酸微生物物种。关于耐酸微生物，Kennes等[5]建立了生物过滤器来持续处理烷基苯。驯化后，即使pH值低至3.0，生物过滤器也能获得较高的去除性能。Reddy等[6]在一个低pH的生物过滤器中接种硫杆菌并取得了良好的去除性能。

7.1.4 提出渗滤液生物膜悬浮物较多的排查事项。生物量非正常脱落时，大量的生物膜碎片会进入渗滤液中，形成悬浮物，可以补充接种污泥。

- 7.3 其他常见问题与排除

7.3.1 规定了温度可能对生物除臭设施造成一定影响。对于温度过高的环境，可以尝试采用嗜热菌进行优化，如王灿等[7]开发了新型嗜热菌高效菌剂及其工程应用方法,实现对高温有机废气的高效去除。筛选了适合处理实际高温废气的系列高效菌剂,开发了适合高效菌剂的营养液配方和扩大培养方法,实现了高效菌剂在生物滤塔中的快速积累和稳定,解决了高效菌剂在实际环境下难以保持优势的问题,实现了对高温有机废气的高效处理,同等条件下废气净化效率比常见的活性污泥接种系统高出30-60%。

[1] Cárdenas-González B, Ergas S J, Switzenbaum M S. Characterization of compost biofiltration media[J]. Journal of Air & Waste Management Association, 1999, 49(7): 784-793.

[2] Wu G, Conti B, Leroux A, et al. A high performance biofilter for VOC emission control[J]. Journal of the Air & Waste Management Association, 1999, 49(2): 185-192.

[3] Valenzuela-Reyes E, Casas-Flores S, Isordia-Jasso I, et al. Performance and bacterial population composition of an n-hexane degrading biofilter working under fluctuating conditions[J]. Applied Biochemistry & Biotechnology, 2014, 174(2), 832-844.

[4] Smet E, Van Langenhove H, Philips G. Dolomite limits acidification of a biofilter degrading dimethyl sulphide[J]. Biodegradation, 1999, 10: 399–404.

[5] Kennes C, Cox H H J, Doddema H J, et al. Design and performance of biofilters for the removal of alkylbenzene vapors[J]. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 1996, 66: 300-304.

[6] Reddy C N, Bae S, Min B. Biological removal of H2S gas in a semi-pilot scale biotrickling filter: optimization of various parameters for efficient removal at high loading rates and low pH conditions[J]. Bioresource Technology, 2019, 285: 121328.

[7] 王灿, 一种基于嗜热菌生物技术处理高温有机废气的反应装置及方法. 天津市, 天津大学, 2015-04-08.

- 8 环境、健康与安全（EHS）管理要求

- 8.2 安全管理

8.2.7 规定了应制订菌剂监测评估体系。生物处理废气设施中的填料上集聚了丰富的微生物种群。然而，在气流的影响下，部分微生物会脱离处理设施，以生物气溶胶的形式飘散至空气中。值得注意的是，微生物气溶胶有可能携带危害健康的病毒或其他微生物，所以这些微生物中有一部分具有潜在的致病风险，因此。检修时人员可能接触到逸散的生物气溶胶，危害人员健康，故应对菌剂进行实时检测和评估。